## Planilha1
Meses | Irradiação_mensal (kWh/m²) | Irradiação_interceptada (kWh) | Temperatura_amb_media | Temperatura_cel_media | Energia gerada (kWh) | Produtividade (kWh/kWp) | Referência (kWh/m2/kW/m²) | Fator de capacidade (%) | PR (%) | Dias com interrupções | Dias sem interrupções | Dias sem geração
2022-10-01 | 183.0476 | 68025.1282 | 24.4695 | 32.5455 | 9882.6 | 140.4776 | 183.0476 | 18.88% | 76.74% | 17 | 14 | 0
2022-11-01 | 171.4355 | 63709.7842 | 25.1332 | 32.9219 | 9481 | 134.769 | 171.4355 | 18.72% | 78.61% | 14 | 16 | 0
2022-12-01 | 188.8298 | 70173.9544 | 25.58 | 33.9162 | 10187.9 | 144.8173 | 188.8298 | 19.46% | 76.69% | 17 | 13 | 0
2023-01-01 | 186.3075 | 69236.5866 | 25.6788 | 34.143 | 8744.5 | 124.2999 | 186.3075 | 16.71% | 66.72% | 12 | 15 | 4
2023-02-01 | 150.2549 | 55838.5344 | 25.7985 | 33.1293 | 8055.5 | 114.506 | 150.2549 | 17.04% | 76.21% | 19 | 9 | 0
2023-03-01 | 161.7451 | 60108.5744 | 25.9754 | 33.2299 | 9001.5 | 127.9531 | 161.7451 | 17.2% | 79.11% | 14 | 17 | 0
2023-04-01 | 154.2637 | 57328.2946 | 25.6412 | 32.7256 | 7356 | 104.5629 | 154.2637 | 14.52% | 67.78% |  |  | 0
2023-05-01 | 146.3601 | 54391.1257 | 25.1553 | 31.6458 | 1546.8 | 21.9872 | 146.3601 | 2.955% | 15.02% | 0 | 6 | 25
2023-06-01 | 119.2913 | 44331.666 | 23.5536 | 28.165 | 6452.4 | 91.7186 | 119.2913 | 12.74% | 76.89% | 3 | 27 | 0
2023-07-01 | 137.0278 | 50922.9938 | 23.227 | 29.5425 | 8162.1 | 116.0213 | 137.0278 | 15.59% | 84.67% | 5 | 26 | 0
2023-08-01 | 155.3079 | 57716.3711 | 23.4844 | 30.2655 | 8753.9 | 124.4335 | 155.3079 | 16.72% | 80.12%
2023-09-01 | 152.296 | 56597.0635 | 23.8958 | 30.6165 | 4825 | 68.5856 | 152.296 | 9.526% | 45.03%
Potência módulo FV (kWp) | 0.335 | Dimensões células FV
Área útil módulo (m) | 1.7696 | Largura (mm) |  |  | Comprimento (mm)
Área célula (m) | 0.012289 | 156.75 |  |  | 78.4
Qtde células módulo | 144 | Largura (m) |  |  | Comprimento (m)
Qtde módulos FV | 210 | 0.15675 |  |  | 0.0784
Área efetiva FV (m) | 371.6254
Potência instalada FV (kWp) | 70.35

## 2022
Estação Meteorológica
Dia_Juliano | Irradiação_kWh/m² | Temperatura amb | Temperatura módulo | Data | Hg (Wh m-2) | Hg (kWh m-2) | Erro
273 | 4.0806 | 22.967 | 28.2803 | 2022-09-30 | 3870.2156 | 3.8702 | -0.21034 | 0.051547
274 | 7.3825 | 23.5095 | 33.1221 | 2022-10-01 | 7100.2837 | 7.1003 | -0.28223 | 0.03823
275 | 7.1954 | 23.8386 | 33.2077 | 2022-10-02 | 6763.0781 | 6.7631 | -0.43235 | 0.060087
276 | 6.5271 | 23.5264 | 32.0253 | 2022-10-03 | 6201.2672 | 6.2013 | -0.32585 | 0.049922
277 | 6.7062 | 23.8343 | 32.5664 | 2022-10-04 | Fal
278 | 5.547 | 23.9219 | 31.1446 | 2022-10-05 | Fal
279 | 6.0342 | 25.3737 | 33.2307 | 2022-10-06 | 244.1832
280 | 5.9615 | 25.2947 | 33.0571 | 2022-10-07 | 5878.9027 | 5.8789 | -0.082621 | 0.013859
281 | 6.6666 | 24.4772 | 33.1576 | 2022-10-08 | 6410.3234 | 6.4103 | -0.25626 | 0.038439
282 | 5.5433 | 24.7767 | 31.9945 | 2022-10-09 | 5530.6915 | 5.5307 | -0.012586 | 0.0022704
283 | 5.9236 | 25.2056 | 32.9187 | 2022-10-10 | 5722.7898 | 5.7228 | -0.20082 | 0.033902
284 | 4.9626 | 24.8067 | 31.2685 | 2022-10-11 | 4947.5015 | 4.9475 | -0.01513 | 0.0030488
285 | 5.127 | 24.0096 | 30.6854 | 2022-10-12 | 5018.0027 | 5.018 | -0.10901 | 0.021262
286 | 4.6603 | 24.4574 | 30.5255 | 2022-10-13 | 4574.2263 | 4.5742 | -0.086058 | 0.018466
287 | 6.6149 | 24.2282 | 32.8413 | 2022-10-14 | 6407.1019 | 6.4071 | -0.20781 | 0.031415
288 | 3.7265 | 22.7355 | 27.5877 | 2022-10-15 | 3653.722 | 3.6537 | -0.072776 | 0.019529
289 | 6.0688 | 23.8082 | 31.7102 | 2022-10-16 | 5707.2224 | 5.7072 | -0.36156 | 0.059578
290 | 5.9327 | 24.0749 | 31.7997 | 2022-10-17 | 5644.4294 | 5.6444 | -0.28826 | 0.048589
291 | 6.096 | 24.4695 | 32.4069 | 2022-10-18 | 5927.6282 | 5.9276 | -0.16834 | 0.027615
292 | 6.2882 | 24.4675 | 32.6552 | 2022-10-19 | 6072.5312 | 6.0725 | -0.21562 | 0.03429
293 | 7.2445 | 24.203 | 33.636 | 2022-10-20 | 7115.5099 | 7.1155 | -0.12901 | 0.017808
294 | 6.0067 | 24.0235 | 31.8448 | 2022-10-21 | 5830.4027 | 5.8304 | -0.17631 | 0.029352
295 | 5.7536 | 24.9326 | 32.4242 | 2022-10-22 | 5479.9047 | 5.4799 | -0.27367 | 0.047566
296 | 6.2578 | 25.5604 | 33.7086 | 2022-10-23 | 6239.7085 | 6.2397 | -0.018101 | 0.0028925
297 | 5.9014 | 25.3795 | 33.0636 | 2022-10-24 | 5777.5597 | 5.7776 | -0.12384 | 0.020985
298 | 5.2687 | 25.216 | 32.0763 | 2022-10-25 | 5259.2077 | 5.2592 | -0.0095111 | 0.0018052
299 | 4.1084 | 25.1573 | 30.5069 | 2022-10-26 | 4072.7638 | 4.0728 | -0.035671 | 0.0086824
300 | 3.2549 | 23.2405 | 27.4787 | 2022-10-27 | 3189.3331 | 3.1893 | -0.065591 | 0.020151
301 | 6 | 24.733 | 32.5455 | 2022-10-28 | 6088.6944 | 6.0887 | 0.08871 | 0.014785
302 | 6.1914 | 24.5802 | 32.6419 | 2022-10-29 | 6070.0223 | 6.07 | -0.12136 | 0.019602
303 | 7.0611 | 24.7404 | 33.9346 | 2022-10-30 | 7052.6633 | 7.0527 | -0.0084422 | 0.0011956
304 | 7.0346 | 24.9307 | 34.0903 | 2022-10-31 | 6970.3022 | 6.9703 | -0.064309 | 0.0091418
305 | 6.5214 | 25.2313 | 33.7226 | 2022-11-01 | 6612.1663 | 6.6122 | 0.09079 | 0.013922
306 | 6.2128 | 25.3962 | 33.4858 | 2022-11-02 | 6125.4606 | 6.1255 | -0.087358 | 0.014061
307 | 5.2582 | 25.2585 | 32.105 | 2022-11-03 | 5142.0831 | 5.1421 | -0.11607 | 0.022074
308 | 4.24 | 24.832 | 30.3528 | 2022-11-04 | 4283.6566 | 4.2837 | 0.043648 | 0.010294
309 | 2.919 | 23.2948 | 27.0956 | 2022-11-05 | 2862.3561 | 2.8624 | -0.056647 | 0.019406
310 | 4.0523 | 23.9341 | 29.2106 | 2022-11-06 | 4140.946 | 4.1409 | 0.08864 | 0.021874
311 | 3.0471 | 23.559 | 27.5266 | 2022-11-07 | 2956.172 | 2.9562 | -0.090946 | 0.029847
312 | 6.8719 | 25.1332 | 34.0811 | 2022-11-08 | 6871.0335 | 6.871 | -0.00089633 | 0.00013043
313 | 6.8271 | 25.1525 | 34.0419 | 2022-11-09 | 6962.8888 | 6.9629 | 0.13583 | 0.019896
314 | 7.0265 | 25.3203 | 34.4694 | 2022-11-10 | 7100.4291 | 7.1004 | 0.073901 | 0.010517
315 | 4.3722 | 24.9395 | 30.6324 | 2022-11-11 | 4291.0415 | 4.291 | -0.081144 | 0.018559
316 | 5.5194 | 24.7854 | 31.9721 | 2022-11-12 | 5311.5029 | 5.3115 | -0.20785 | 0.037659
317 | 3.7312 | 24.5595 | 29.4178 | 2022-11-13 | 3711.4546 | 3.7115 | -0.019739 | 0.0052902
318 | 5.2489 | 24.6109 | 31.4453 | 2022-11-14 | 5178.0183 | 5.178 | -0.070843 | 0.013497
319 | 6.7236 | 25.4246 | 34.1793 | 2022-11-15 | 6947.6504 | 6.9477 | 0.22404 | 0.033322
320 | 7.0404 | 25.2007 | 34.3679 | 2022-11-16 | 6989.5571 | 6.9896 | -0.050862 | 0.0072243
321 | 6.0604 | 25.0308 | 32.9219 | 2022-11-17 | 5924.731 | 5.9247 | -0.13563 | 0.022379
322 | 6.7881 | 25.5638 | 34.4025 | 2022-11-18 | 6639.7377 | 6.6397 | -0.14838 | 0.021858
323 | 7 | 25.4885 | 34.3632 | 2022-11-19 | 6866.4062 | 6.8664 | -0.13359 | 0.019085
324 | 6.6947 |  |  | 2022-11-20 | 6653.8258 | 6.6538
325 | 6.5704 |  |  | 2022-11-21 | 6530.3301 | 6.5303
326 | 4.9602 |  |  | 2022-11-22 | 4929.9889 | 4.93
327 | 6.909 |  |  | 2022-11-23 | 6866.9 | 6.8669
328 | 6.7675 |  |  | 2022-11-24 | 6726.2219 | 6.7262
329 | 6.0964 |  |  | 2022-11-25 | 6059.1652 | 6.0592
330 | 6.6618 |  |  | 2022-11-26 | 6621.199 | 6.6212
331 | 6.3824 |  |  | 2022-11-27 | 6343.4591 | 6.3435
332 | 5.9288 |  |  | 2022-11-28 | 5892.6006 | 5.8926
333 | 4.5528 |  |  | 2022-11-29 | 4525.0515 | 4.5251
334 | 4.4511 |  |  | 2022-11-30 | 4423.9148 | 4.4239
335 | 5.2337 |  |  | 2022-12-01 | 5201.8153 | 5.2018
336 | 6.1852 |  |  | 2022-12-02 | 6147.4903 | 6.1475
337 | 5.9489 | 24.4445 | 32.1904 | 2022-12-03 | 5962.2448 | 5.9622 | 0.013358 | 0.0022455
338 | 6.0383 | 24.653 | 32.5154 | 2022-12-04 | 5946.6928 | 5.9467 | -0.091629 | 0.015175
339 | 3.4783 | 23.3348 | 27.8638 | 2022-12-05 | 3413.4727 | 3.4135 | -0.064837 | 0.01864
340 | 5.3687 | 24.5272 | 31.5177 | 2022-12-06 | 5321.7418 | 5.3217 | -0.046939 | 0.0087431
341 | 6.7328 | 25.0945 | 33.8611 | 2022-12-07 | 6766.9219 | 6.7669 | 0.034148 | 0.005072
342 | 7.0828 | 25.6614 | 34.8838 | 2022-12-08 | 7413.6724 | 7.4137 | 0.33092 | 0.046722
343 | 6.7502 | 26.0676 | 34.857 | 2022-12-09 | 6909.9818 | 6.91 | 0.15977 | 0.023669
344 | 6.0909 | 26.0648 | 33.9956 | 2022-12-10 | 6337.1423 | 6.3371 | 0.24626 | 0.040431
345 | 6.8714 | 25.9277 | 34.8748 | 2022-12-11 | 6883.2787 | 6.8833 | 0.011896 | 0.0017313
346 | 6.7039 | 25.825 | 34.5541 | 2022-12-12 | 6849.7678 | 6.8498 | 0.14582 | 0.021752
347 | 6.4698 | 25.9579 | 34.3821 | 2022-12-13 | 6723.8205 | 6.7238 | 0.25401 | 0.039261
348 | 6.9576 | 26.7369 | 35.7963 | 2022-12-14 | 7263.5828 | 7.2636 | 0.30597 | 0.043977
349 | 6.5584 | 26.3557 | 34.8953 | 2022-12-15 | 6654.1574 | 6.6542 | 0.095744 | 0.014599
350 | 6.6666 | 25.6648 | 34.3453 | 2022-12-16 | 6941.8488 | 6.9418 | 0.27525 | 0.041287
351 | 6.5647 | 25.3685 | 33.9162 | 2022-12-17 | 6822.9133 | 6.8229 | 0.25825 | 0.039339
352 | 6.6699 | 25.3722 | 34.0569 | 2022-12-18 | 6848.3814 | 6.8484 | 0.17851 | 0.026764
353 | 6.6989 | 25.2618 | 33.9843 | 2022-12-19 | 6765.3064 | 6.7653 | 0.066431 | 0.0099168
354 | 6.1005 | 25.7539 | 33.6972 | 2022-12-20 | 6349.3952 | 6.3494 | 0.24891 | 0.040802
355 | 6.5628 | 26.4518 | 34.9971 | 2022-12-21 | 6803.0907 | 6.8031 | 0.24034 | 0.036622
356 | 5.9492 | 26.4144 | 34.1608 | 2022-12-22 | 6382.5081 | 6.3825 | 0.43327 | 0.072828
357 | 4.8221 | 26.0516 | 32.3304 | 2022-12-23 | 4839.0462 | 4.839 | 0.016905 | 0.0035058
358 | 5.9461 | 25.58 | 33.3224 | 2022-12-24 | 5915.1006 | 5.9151 | -0.030996 | 0.0052128
359 | 6.1046 | 25.4028 | 33.3514 | 2022-12-25 | 6283.6681 | 6.2837 | 0.17911 | 0.02934
360 | 5.8434 | 25.1063 | 32.7149 | 2022-12-26 | 5937.0416 | 5.937 | 0.093652 | 0.016027
361 | 4.9221 | 24.6771 | 31.0861 | 2022-12-27 | 5061.2675 | 5.0613 | 0.13913 | 0.028266
362 | 4.9572 | 24.8305 | 31.2852 | 2022-12-28 | 5032.5352 | 5.0325 | 0.075298 | 0.01519
363 | 6.4596 | 25.5548 | 33.9657 | 2022-12-29 | 6550.1462 | 6.5501 | 0.090557 | 0.014019
364 | 6.2624 | 25.7452 | 33.8993 | 2022-12-30 | 6161.3675 | 6.1614 | -0.10101 | 0.016129
365 | 5.8289 | 25.1006 | 32.6955 | 2022-12-31 | 5918.2878 | 5.9183 | 0.089427 | 0.015342
[7 empty] | -0.015069 | 0.023111

## 2023
Estação Meteorológica
Dia_Juliano | Irradiação_kWh/m² | Temperatura amb | Temperatura módulo | Data | Hg (Wh m-2) | Hg (kWh m-2) | Erro
2 | 5.9943 | 25.2512 | 33.0562 | 2023-01-02 | 6023.5377 | 6.0235 | 0.029286 | 0.0048856
3 | 6.5599 | 25.7246 | 34.2661 | 2023-01-03 | 6718.2976 | 6.7183 | 0.15837 | 0.024142
4 | 6.5651 | 25.7274 | 34.2758 | 2023-01-04 | 6879.0265 | 6.879 | 0.31388 | 0.047811
5 | 6.6199 | 25.8991 | 34.5188 | 2023-01-05 | 6514.9391 | 6.5149 | -0.105 | 0.015861
6 | 6.9331 | 26.0252 | 35.0527 | 2023-01-06 | 6907.1261 | 6.9071 | -0.025989 | 0.0037486
7 | 6.9727 | 25.6788 | 34.7578 | 2023-01-07 | 7024.2437 | 7.0242 | 0.051532 | 0.0073905
8 | 6.9869 | 25.4024 | 34.4999 | 2023-01-08 | 6861.5746 | 6.8616 | -0.12537 | 0.017943
9 | 6.3191 | 25.7163 | 33.9443 | 2023-01-09 | 6523.076 | 6.5231 | 0.20394 | 0.032273
10 | 6.6975 | 26.0579 | 34.7786 | 2023-01-10 | 6792.8713 | 6.7929 | 0.095415 | 0.014247
11 | 6.0317 |  |  |  | 6031.723 | 6.0317
12 | 6.1508 | 25.5865 | 33.5953 | 2023-01-12 | 5901.5156 | 5.9015 | -0.24925 | 0.040523
13 | 6.8924 | 26.3095 | 35.2841 | 2023-01-13 | 7117.4409 | 7.1174 | 0.22499 | 0.032643
14 | 5.0864 | 25.2617 | 31.8847 | 2023-01-14 | 4976.2869 | 4.9763 | -0.11016 | 0.021658
15 | 5.6999 | 25.3643 | 32.786 | 2023-01-15 | 5567.3589 | 5.5674 | -0.13251 | 0.023247
16 | 4.7472 | 24.8949 | 31.0762 | 2023-01-16 | 4507.3738 | 4.5074 | -0.23984 | 0.050522
17 | 4.9627 | 25.4479 | 31.9097 | 2023-01-17 | 5028.966 | 5.029 | 0.066277 | 0.013355
18 | 6.3284 | 25.869 | 34.1091 | 2023-01-18 | 6184.1764 | 6.1842 | -0.14418 | 0.022784
19 | 4.5553 | 24.8437 | 30.7752 | 2023-01-19 | 4335.8322 | 4.3358 | -0.2195 | 0.048186
20 | 6.782 | 25.4175 | 34.2482 | 2023-01-20 | 6414.0183 | 6.414 | -0.36801 | 0.054263
21 | 6.6648 | 25.4222 | 34.1004 | 2023-01-21 | 6387.6412 | 6.3876 | -0.27719 | 0.04159
22 | 5.6219 | 25.8167 | 33.137 | 2023-01-22 | 5141.34 | 5.1413 | -0.48061 | 0.085487
23 | 6.5454 | 26.3078 | 34.8305 | 2023-01-23 | 6202.0518 | 6.2021 | -0.34337 | 0.052459
24 | 6.748 | 25.7941 | 34.5805 | 2023-01-24 | 6523.848 | 6.5238 | -0.22411 | 0.033211
25 | 7.2566 | 25.5246 | 34.9732 | 2023-01-25 | 7198.9879 | 7.199 | -0.057566 | 0.0079329
26 | 6.7692 | 25.7155 | 34.5295 | 2023-01-26 | 6759.3881 | 6.7594 | -0.0097911 | 0.0014464
27 | 7.1648 | 26.5828 | 35.912 | 2023-01-27 | 7144.8144 | 7.1448 | -0.01999 | 0.0027901
28 | 6.2656 | 25.9847 | 34.143 | 2023-01-28 | 6274.2089 | 6.2742 | 0.0086491 | 0.0013804
29 | 6.4954 | 25.4071 | 33.8646 | 2023-01-29 | 6368.3219 | 6.3683 | -0.12706 | 0.019561
30 | 5.8807 | 25.6169 | 33.274 | 2023-01-30 | 5739.0807 | 5.7391 | -0.14158 | 0.024075
31 | 4.0097 | 23.9865 | 29.2074 | 2023-01-31 | 3884.2177 | 3.8842 | -0.12546 | 0.031288
32 | 4.1718 | 24.1073 | 29.5394 | 2023-02-01 | 4203.5329 | 4.2035 | 0.031687 | 0.0075955
33 | 5.5045 | 25.678 | 32.8453 | 2023-02-02 | 5537.5335 | 5.5375 | 0.03305 | 0.0060043
34 | 6.3525 | 25.962 | 34.2335 | 2023-02-03 | 6583.4381 | 6.5834 | 0.23089 | 0.036347
35 | 6.4544 | 25.9189 | 34.323 | 2023-02-04 | 6382.9016 | 6.3829 | -0.071485 | 0.011075
36 | 4.8002 | 25.2972 | 31.5474 | 2023-02-05 | 4719.0757 | 4.7191 | -0.081089 | 0.016893
37 | 2.8465 | 24.4714 | 28.1777 | 2023-02-06 | 2942.124 | 2.9421 | 0.095645 | 0.033601
38 | 6.7574 | 25.0386 | 33.8373 | 2023-02-07 | 6712.6322 | 6.7126 | -0.044792 | 0.0066286
39 | 5.3999 | 24.9115 | 31.9426 | 2023-02-08 | 5556.8444 | 5.5568 | 0.15698 | 0.029072
40 | 4.2156 | 25.255 | 30.744 | 2023-02-09 | 4173.6536 | 4.1737 | -0.041941 | 0.009949
41 | 6.2584 | 25.8702 | 34.0191 | 2023-02-10 | 6587.5503 | 6.5876 | 0.32919 | 0.0526
42 | 6.847 | 25.5931 | 34.5085 | 2023-02-11 | 6994.6153 | 6.9946 | 0.14761 | 0.021559
43 | 4.309 | 24.8248 | 30.4355 | 2023-02-12 | 4540.7702 | 4.5408 | 0.23177 | 0.053787
44 | 6.5104 | 25.772 | 34.2491 | 2023-02-13 | 6638.9065 | 6.6389 | 0.1285 | 0.019737
45 | 6.2277 | 25.8251 | 33.934 | 2023-02-14 | 6464.6991 | 6.4647 | 0.237 | 0.038056
46 | 4.5745 | 26.1373 | 32.0936 | 2023-02-15 | 4750.0352 | 4.75 | 0.17555 | 0.038377
47 | 5.98 | 26.6618 | 34.4483 | 2023-02-16 | 6704.7355 | 6.7047 | 0.72471 | 0.12119
48 | 6.5126 | 26.1222 | 34.6022 | 2023-02-17 | 7097.6472 | 7.0976 | 0.58503 | 0.089831
49 | 5.8639 | 25.5608 | 33.1962 | 2023-02-18 | 6438.1314 | 6.4381 | 0.57419 | 0.097919
50 | 5.4537 | 26.1464 | 33.2476 | 2023-02-19 | 5867.2792 | 5.8673 | 0.41356 | 0.07583
51 | 4.0605 | 26.0375 | 31.3246 | 2023-02-20 | 4327.3811 | 4.3274 | 0.26688 | 0.065726
52 | 3.6332 | 25.6 | 30.3308 | 2023-02-21 | 3812.8953 | 3.8129 | 0.17966 | 0.04945
53 | 4.549 | 26.144 | 32.0671 | 2023-02-22 | 4878.8265 | 4.8788 | 0.32986 | 0.072514
54 | 5.0062 | 25.6709 | 32.1894 | 2023-02-23 | 5389.5397 | 5.3895 | 0.38339 | 0.076583
55 | 3.4132 | 24.7123 | 29.1566 | 2023-02-24 | 3650.5379 | 3.6505 | 0.23738 | 0.069549
56 | 5.4992 | 25.902 | 33.0623 | 2023-02-25 | 5852.4733 | 5.8525 | 0.3533 | 0.064247
57 | 6.4824 | 26.4452 | 34.8858 | 2023-02-26 | 6952.9745 | 6.953 | 0.47055 | 0.072589
58 | 6.1631 | 26.2705 | 34.2953 | 2023-02-27 | 6590.4488 | 6.5904 | 0.42737 | 0.069344
59 | 6.4082 | 26.5502 | 34.8942 | 2023-02-28 | 6841.1076 | 6.8411 | 0.43293 | 0.067559
60 | 6.1685 | 26.7012 | 34.7331 | 2023-03-01 | 6462.1576 | 6.4622 | 0.29364 | 0.047604
61 | 6.2398 | 26.3965 | 34.5212 | 2023-03-02 | 6743.0499 | 6.743 | 0.50324 | 0.080649
62 | 6.975 |  |  |  | 7424.9837 | 7.425
63 | 6.2823 | 26.3421 | 34.5222 | 2023-03-04 | 6643.8691 | 6.6439 | 0.36155 | 0.05755
64 | 5.4451 | 26.3708 | 33.4608 | 2023-03-05 | 5770.2803 | 5.7703 | 0.32515 | 0.059714
65 | 5.5144 | 26.3046 | 33.4848 | 2023-03-06 | 6051.5736 | 6.0516 | 0.53722 | 0.097421
66 | 5.5439 | 26.2438 | 33.4625 | 2023-03-07 | 6118.3921 | 6.1184 | 0.57445 | 0.10362
67 | 6.1196 | 26.3115 | 34.2796 | 2023-03-08 | 6671.8645 | 6.6719 | 0.55231 | 0.090254
68 | 5.7526 | 26.121 | 33.6114 | 2023-03-09 | 6383.9704 | 6.384 | 0.63136 | 0.10975
69 | 5.3141 | 25.9156 | 32.835 | 2023-03-10 | 5669.2562 | 5.6693 | 0.35514 | 0.066829
70 | 5.0552 | 26.0353 | 32.6177 | 2023-03-11 | 5345.9783 | 5.346 | 0.29075 | 0.057514
71 | 5.7604 | 26.2909 | 33.7915 | 2023-03-12 | 6300.2689 | 6.3003 | 0.53985 | 0.093718
72 | 5.6357 | 26.4475 | 33.7856 | 2023-03-13 | 5988.4743 | 5.9885 | 0.35282 | 0.062605
73 | 5.2287 | 26.3189 | 33.1271 | 2023-03-14 | 5405.6184 | 5.4056 | 0.17688 | 0.033828
74 | 3.1889 | 24.3565 | 28.5086 | 2023-03-15 | 3317.7298 | 3.3177 | 0.12887 | 0.040413
75 | 6.2724 | 25.7533 | 33.9205 | 2023-03-16 | 6932.7313 | 6.9327 | 0.66036 | 0.10528
76 | 4.6268 | 25.4669 | 31.4914 | 2023-03-17 | 4905.4784 | 4.9055 | 0.2787 | 0.060236
77 | 4.1622 | 25.7341 | 31.1536 | 2023-03-18 | 4384.7852 | 4.3848 | 0.22257 | 0.053473
78 | 5.5241 | 26.1128 | 33.3057 | 2023-03-19 | 5864.195 | 5.8642 | 0.34005 | 0.061558
79 | 3.4156 | 24.9298 | 29.3772 | 2023-03-20 | 3664.5702 | 3.6646 | 0.24895 | 0.072885
80 | 1.6177 | 23.2191 | 25.3254 | 2023-03-21 | 1688.6993 | 1.6887 | 0.07104 | 0.043916
81 | 4.8601 | 25.2374 | 31.5656 | 2023-03-22 | 5190.5275 | 5.1905 | 0.33044 | 0.06799
82 | 5.9963 | 25.5755 | 33.3832 | 2023-03-23 | 6463.5388 | 6.4635 | 0.46723 | 0.07792
83 | 5.6777 | 25.7614 | 33.1542 | 2023-03-24 | 6032.9119 | 6.0329 | 0.35522 | 0.062563
84 | 5.8837 | 26.2647 | 33.9258 | 2023-03-25 | 6362.2601 | 6.3623 | 0.47857 | 0.081338
85 | 2.9731 | 24.666 | 28.5373 | 2023-03-26 | 3310.6059 | 3.3106 | 0.33751 | 0.11352
86 | 5.5004 | 25.4559 | 32.6179 | 2023-03-27 | 6013.2166 | 6.0132 | 0.51277 | 0.093223
87 | 5.6972 | 25.6193 | 33.0375 | 2023-03-28 | 5997.3561 | 5.9974 | 0.30019 | 0.05269
88 | 3.6382 | 24.8053 | 29.5425 | 2023-03-29 | 3763.7429 | 3.7637 | 0.12557 | 0.034514
89 | 6.2922 | 26.3632 | 34.5561 | 2023-03-30 | 6541.4561 | 6.5415 | 0.24927 | 0.039615
90 | 5.3832 | 25.4257 | 32.435 | 2023-03-31 | 5682.7637 | 5.6828 | 0.2996 | 0.055655
91 | 5.5998 | 25.4965 | 32.788 | 2023-04-01 | 6027.5311 | 6.0275 | 0.4277 | 0.076377
92 | 4.5661 | 25.6926 | 31.638 | 2023-04-02 | 4916.3658 | 4.9164 | 0.35026 | 0.076709
93 | 5.7391 | 26.1479 | 33.6207 | 2023-04-03 | 6323.5199 | 6.3235 | 0.5844 | 0.10183
94 | 5.1191 | 25.2133 | 31.8788 | 2023-04-04 | 5529.6595 | 5.5297 | 0.4106 | 0.08021
95 | 4.5617 | 25.2154 | 31.1551 | 2023-04-05 | 4684.0335 | 4.684 | 0.12229 | 0.026809
96 | 5.6859 | 25.3857 | 32.7892 | 2023-04-06 | 6051.7646 | 6.0518 | 0.36584 | 0.064342
97 | 5.4905 | 25.9554 | 33.1045 | 2023-04-07 | 5569.3897 | 5.5694 | 0.078892 | 0.014369
98 | 2.3912 | 24.4514 | 27.565 | 2023-04-08 | 2576.43 | 2.5764 | 0.18521 | 0.077456
99 | 5.6898 | 25.9888 | 33.3974 | 2023-04-09 | 5390.4354 | 5.3904 | -0.29933 | 0.052608
100 | 6.8956 | 26.1494 | 35.1281 | 2023-04-10 | 6534.3958 | 6.5344 | -0.36124 | 0.052387
101 | 6.7996 | 25.675 | 34.5287 | 2023-04-11 | 6359.3298 | 6.3593 | -0.44028 | 0.06475
102 | 6.741 | 25.6075 | 34.3848 | 2023-04-12 | 6409.2257 | 6.4092 | -0.33179 | 0.049219
103 | 5.5084 | 24.8794 | 32.0518 | 2023-04-13 | 5265.5656 | 5.2656 | -0.24284 | 0.044085
104 | 5.2104 | 24.7641 | 31.5484 | 2023-04-14 | 5060.1722 | 5.0602 | -0.15024 | 0.028834
105 | 5.1671 | 25.5083 | 32.2363 | 2023-04-15 | 4991.3009 | 4.9913 | -0.17583 | 0.034029
106 | 5.982 | 26.2133 | 34.0025 | 2023-04-16 | 5526.261 | 5.5263 | -0.45577 | 0.07619
107 | 4.5311 | 26.1005 | 32.0005 | 2023-04-17 | 4354.5452 | 4.3545 | -0.1766 | 0.038974
108 | 5.461 | 26.4091 | 33.5198 | 2023-04-18 | 5449.7655 | 5.4498 | -0.011259 | 0.0020616
109 | 6.2148 | 27.1064 | 35.1986 | 2023-04-19 | 5624.2349 | 5.6242 | -0.59058 | 0.095028
110 | 6.0587 | 26.7718 | 34.6607 | 2023-04-20 | 5755.1576 | 5.7552 | -0.30351 | 0.050096
111 | 6.2453 | 26.0771 | 34.209 | 2023-04-21 | 5737.2187 | 5.7372 | -0.50807 | 0.081352
112 | 6.7885 | 26.0439 | 34.8831 | 2023-04-22 | 6419.722 | 6.4197 | -0.36878 | 0.054324
113 | 5.6293 | 25.3333 | 32.6632 | 2023-04-23 | 5379.8371 | 5.3798 | -0.24951 | 0.044323
114 | 2.9078 | 24.1981 | 27.9843 | 2023-04-24 | 2827.0918 | 2.8271 | -0.080693 | 0.027751
115 | 2.751 | 23.9433 | 27.5254 | 2023-04-25 | 2756.8806 | 2.7569 | 0.0058908 | 0.0021413
116 | 5.0909 | 25.405 | 32.0339 | 2023-04-26 | 4792.6929 | 4.7927 | -0.29824 | 0.058582
117 | 3.7714 | 24.66 | 29.5706 | 2023-04-27 | 3758.891 | 3.7589 | -0.012503 | 0.0033153
118 | 5.2023 | 25.75 | 32.5237 | 2023-04-28 | 4813.7997 | 4.8138 | -0.38846 | 0.074672
119 | 5.2171 | 26.1393 | 32.9324 | 2023-04-29 | 5085.3483 | 5.0853 | -0.13177 | 0.025257
120 | 1.2469 | 23.9372 | 25.5608 | 2023-04-30 | 1208.7486 | 1.2087 | -0.038153 | 0.030598
121 | 6.2156 | 25.726 | 33.8193 | 2023-05-01 | 5372.4049 | 5.3724 | -0.8432 | 0.13566
122 | 5.9202 | 25.6728 | 33.3814 | 2023-05-02 | 5265.2349 | 5.2652 | -0.655 | 0.11064
123 | 4.1273 | 24.9511 | 30.3252 | 2023-05-03 | 4068.0788 | 4.0681 | -0.059252 | 0.014356
124 | 5.343 | 25.547 | 32.504 | 2023-05-04 | 4963.4434 | 4.9634 | -0.37958 | 0.071042
125 | 6.0732 | 25.9188 | 33.8266 | 2023-05-05 | 5536.0074 | 5.536 | -0.53721 | 0.088455
126 | 6.2036 | 25.5426 | 33.6201 | 2023-05-06 | 5813.7132 | 5.8137 | -0.38984 | 0.062842
127 | 5.8457 | 25.4442 | 33.0557 | 2023-05-07 | 5453.9882 | 5.454 | -0.39167 | 0.067002
128 | 5.9627 | 25.5473 | 33.3113 | 2023-05-08 | 5325.2416 | 5.3252 | -0.6375 | 0.10691
129 | 4.9337 | 25.2462 | 31.6703 | 2023-05-09 | 4644.2967 | 4.6443 | -0.28942 | 0.058661
130 | 5.7789 | 25.4494 | 32.9739 | 2023-05-10 | 5358.0768 | 5.3581 | -0.4208 | 0.072817
131 | 5.8075 | 25.6457 | 33.2075 | 2023-05-11 | 5418.574 | 5.4186 | -0.38891 | 0.066967
132 | 5.3545 | 25.448 | 32.42 | 2023-05-12 | 4819.6072 | 4.8196 | -0.53486 | 0.099891
133 | 4.869 | 24.887 | 31.2269 | 2023-05-13 | 4609.0917 | 4.6091 | -0.25992 | 0.053383
134 | 3.5778 | 24.8976 | 29.5561 | 2023-05-14 | 3467.957 | 3.468 | -0.10982 | 0.030696
135 | 5.2902 | 25.5365 | 32.4247 | 2023-05-15 | 4902.1219 | 4.9021 | -0.38805 | 0.073352
136 | 4.9746 | 25.0976 | 31.575 | 2023-05-16 | 4628.3305 | 4.6283 | -0.3463 | 0.069612
137 | 3.9836 | 25.1688 | 30.3558 | 2023-05-17 | 3550.297 | 3.5503 | -0.43331 | 0.10877
138 | 4.4619 | 24.9573 | 30.7672 | 2023-05-18 | 4265.4266 | 4.2654 | -0.19652 | 0.044043
139 | 2.6784 | 24.0019 | 27.4894 | 2023-05-19 | 2575.359 | 2.5754 | -0.10307 | 0.038482
140 | 1.9671 | 22.6465 | 25.2079 | 2023-05-20 | 1859.6235 | 1.8596 | -0.1075 | 0.054647
141 | 1.8468 | 23.0834 | 25.4881 | 2023-05-21 | 1725.8617 | 1.7259 | -0.12091 | 0.06547
142 | 2.0609 | 23.5913 | 26.2747 | 2023-05-22 | 1958.2444 | 1.9582 | -0.10265 | 0.049808
143 | 5.5071 | 25.3315 | 32.5021 | 2023-05-23 | 5180.8844 | 5.1809 | -0.32617 | 0.059227
144 | 4.8851 | 24.5424 | 30.9031 | 2023-05-24 | 4522.597 | 4.5226 | -0.36247 | 0.074199
145 | 4.7019 | 24.5823 | 30.7046 | 2023-05-25 | 4277.8669 | 4.2779 | -0.42405 | 0.090187
146 | 5.4965 | 25.1553 | 32.3122 | 2023-05-26 | 4922.7765 | 4.9228 | -0.57368 | 0.10437
147 | 4.8579 | 24.7856 | 31.111 | 2023-05-27 | 4577.1716 | 4.5772 | -0.2807 | 0.057783
148 | 3.1592 | 23.5277 | 27.6412 | 2023-05-28 | 2946.2534 | 2.9463 | -0.21291 | 0.067394
149 | 5.5131 | 24.4672 | 31.6458 | 2023-05-29 | 5185.1487 | 5.1851 | -0.32797 | 0.059488
150 | 5.6198 |  |  |  | 5259.7961 | 5.2598
151 | 3.3434 |  |  |  | 2983.3843 | 2.9834
152 | 3.6899 |  |  |  | 3329.9377 | 3.3299
153 | 4.8879 |  |  |  | 4527.8584 | 4.5279
154 | 3.8392 | 24.1571 | 29.1561 | 2023-06-03 | 3505.3629 | 3.5054 | -0.33385 | 0.086957
155 | 4.7804 | 23.9841 | 30.2085 | 2023-06-04 | 4418.5639 | 4.4186 | -0.36181 | 0.075687
156 | 4.5481 | 23.9284 | 29.8504 | 2023-06-05 | 4164.1164 | 4.1641 | -0.38397 | 0.084425
157 | 2.8033 | 23.2442 | 26.8944 | 2023-06-06 | 2632.6586 | 2.6327 | -0.17064 | 0.060872
158 | 4.1289 | 24.0163 | 29.3925 | 2023-06-07 | 3727.8207 | 3.7278 | -0.40107 | 0.097137
159 | 5.6842 | 24.4978 | 31.8991 | 2023-06-08 | 5176.8741 | 5.1769 | -0.5073 | 0.089248
160 | 4.3608 | 24.1533 | 29.8314 | 2023-06-09 | 3986.942 | 3.9869 | -0.37384 | 0.085727
161 | 5.9707 | 24.4908 | 32.2651 | 2023-06-10 | 5289.9009 | 5.2899 | -0.68076 | 0.11402
162 | 5.0699 | 24.1702 | 30.7717 | 2023-06-11 | 4651.6138 | 4.6516 | -0.41833 | 0.082512
163 | 5.0917 | 24.3277 | 30.9575 | 2023-06-12 | 4636.0375 | 4.636 | -0.45566 | 0.089491
164 | 5.2196 | 24.7267 | 31.5231 | 2023-06-13 | 4645.4768 | 4.6455 | -0.57417 | 0.11
165 | 2.5071 | 23.1734 | 26.4378 | 2023-06-14 | 2347.9188 | 2.3479 | -0.15917 | 0.063487
166 | 2.8206 | 23.445 | 27.1176 | 2023-06-15 | 2747.3847 | 2.7474 | -0.073198 | 0.025952
167 | 6.1561 | 24.2545 | 32.2703 | 2023-06-16 | 5730.3332 | 5.7303 | -0.42579 | 0.069166
168 | 1.702 | 23.1223 | 25.3384 | 2023-06-17 | 1627.6921 | 1.6277 | -0.07427 | 0.043638
169 | 3.181 | 23.5638 | 27.7058 | 2023-06-18 | 2902.3021 | 2.9023 | -0.27872 | 0.08762
170 | 2.5238 | 23.2792 | 26.5654 | 2023-06-19 | 2390.6274 | 2.3906 | -0.13321 | 0.052781
171 | 4.8733 | 23.87 | 30.2154 | 2023-06-20 | 4219.3646 | 4.2194 | -0.65391 | 0.13418
172 | 3.5063 | 23.1786 | 27.7441 | 2023-06-21 | 3202.3916 | 3.2024 | -0.30395 | 0.086686
173 | 3.8325 | 23.1253 | 28.1155 | 2023-06-22 | 3615.4861 | 3.6155 | -0.21704 | 0.056631
174 | 3.8033 | 23.2624 | 28.2146 | 2023-06-23 | 3543.8778 | 3.5439 | -0.25942 | 0.068209
175 | 3.3277 | 22.7734 | 27.1064 | 2023-06-24 | 3077.3753 | 3.0774 | -0.25036 | 0.075235
176 | 4.6508 | 23.5959 | 29.6517 | 2023-06-25 | 4243.3903 | 4.2434 | -0.40743 | 0.087603
177 | 4.0365 | 22.7557 | 28.0117 | 2023-06-26 | 3818.7577 | 3.8188 | -0.21779 | 0.053955
178 | 3.8301 | 22.7284 | 27.7155 | 2023-06-27 | 3527.6093 | 3.5276 | -0.30249 | 0.078978
179 | 2.577 | 22.4309 | 25.7863 | 2023-06-28 | 2437.7263 | 2.4377 | -0.13927 | 0.054043
180 | 2.965 | 22.9211 | 26.7818 | 2023-06-29 | 2826.5602 | 2.8266 | -0.13842 | 0.046686
181 | 2.9235 | 23.5433 | 27.3499 | 2023-06-30 | 2773.4607 | 2.7735 | -0.15001 | 0.051314
182 | 3.0019 | 23.026 | 26.9347 | 2023-07-01 | 2846.9753 | 2.847 | -0.15494 | 0.051614
183 | 2.6687 | 22.3777 | 25.8525 | 2023-07-02 | 2451.5954 | 2.4516 | -0.21712 | 0.081357
184 | 3.356 | 23.3719 | 27.7418 | 2023-07-03 | 3146.8054 | 3.1468 | -0.20924 | 0.062347
185 | 2.7105 | 22.7096 | 26.2389 | 2023-07-04 | 2528.7343 | 2.5287 | -0.18177 | 0.067061
186 | 2.5863 | 22.2405 | 25.6081 | 2023-07-05 | 2416.3822 | 2.4164 | -0.16993 | 0.065705
187 | 2.642 | 22.632 | 26.0721 | 2023-07-06 | 2515.7986 | 2.5158 | -0.12619 | 0.047763
188 | 2.1101 | 23.6708 | 26.4183 | 2023-07-07 | 2048.2498 | 2.0482 | -0.061852 | 0.029312
189 | 3.5154 | 23.687 | 28.2643 | 2023-07-08 | 3217.3829 | 3.2174 | -0.29798 | 0.084766
190 | 2.5194 | 22.8837 | 26.1642 | 2023-07-09 | 2344.816 | 2.3448 | -0.17456 | 0.069289
191 | 4.5789 | 24.1877 | 30.1498 | 2023-07-10 | 4144.5041 | 4.1445 | -0.43435 | 0.09486
192 | 4.5495 | 24.0902 | 30.0141 | 2023-07-11 | 4219.6954 | 4.2197 | -0.32984 | 0.072499
193 | 5.1488 | 23.8992 | 30.6034 | 2023-07-12 | 4556.2087 | 4.5562 | -0.5926 | 0.11509
194 | 4.0416 | 23.4717 | 28.7343 | 2023-07-13 | 3604.0884 | 3.6041 | -0.43755 | 0.10826
195 | 5.8647 | 24.1746 | 31.8109 | 2023-07-14 | 4785.3609 | 4.7854 | -1.0793 | 0.18404
196 | 4.6148 | 24.5601 | 30.5689 | 2023-07-15 | 4125.0645 | 4.1251 | -0.48971 | 0.10612
197 | 5.4311 | 23.9698 | 31.0416 | 2023-07-16 | 4664.6298 | 4.6646 | -0.7665 | 0.14113
198 | 4.4805 | 22.9764 | 28.8104 | 2023-07-17 | 3882.9673 | 3.883 | -0.5975 | 0.13336
199 | 5.6201 | 23.6219 | 30.9397 | 2023-07-18 | 4884.9842 | 4.885 | -0.73509 | 0.1308
200 | 3.4989 | 22.999 | 27.5548 | 2023-07-19 | 3048.7082 | 3.0487 | -0.45016 | 0.12866
201 | 4.0071 | 22.624 | 27.8416 | 2023-07-20 | 3737.2023 | 3.7372 | -0.26994 | 0.067364
202 | 5.0296 | 22.9936 | 29.5425 | 2023-07-21 | 4334.7284 | 4.3347 | -0.69483 | 0.13815
203 | 4.7229 | 22.6013 | 28.7509 | 2023-07-22 | 4190.966 | 4.191 | -0.53198 | 0.11264
204 | 5.7359 | 23.227 | 30.6957 | 2023-07-23 | 5124.007 | 5.124 | -0.61194 | 0.10669
205 | 5.2446 | 22.9526 | 29.7815 | 2023-07-24 | 4668.4536 | 4.6685 | -0.57613 | 0.10985
206 | 5.552 | 23.1359 | 30.3651 | 2023-07-25 | 4815.7053 | 4.8157 | -0.73629 | 0.13262
207 | 5.8758 | 23.1357 | 30.7865 | 2023-07-26 | 5149.2209 | 5.1492 | -0.72661 | 0.12366
208 | 5.5668 | 23.5806 | 30.829 | 2023-07-27 | 4881.7583 | 4.8818 | -0.68506 | 0.12306
209 | 5.5241 | 23.9244 | 31.1172 | 2023-07-28 | 4819.2653 | 4.8193 | -0.70485 | 0.1276
210 | 4.7622 | 23.1388 | 29.3396 | 2023-07-29 | 4184.812 | 4.1848 | -0.5774 | 0.12125
211 | 5.9143 | 23.7859 | 31.4868 | 2023-07-30 | 5320.8594 | 5.3209 | -0.59346 | 0.10034
212 | 6.1531 | 23.238 | 31.2499 | 2023-07-31 | 5512.3989 | 5.5124 | -0.6407 | 0.10413
213 | 3.806 | 23.5246 | 28.4804 | 2023-08-01 | 3396.6976 | 3.3967 | -0.40934 | 0.10755
214 | 4.5744 | 23.3602 | 29.3166 | 2023-08-02 | 4029.27 | 4.0293 | -0.54517 | 0.11918
215 | 4.4242 | 22.666 | 28.4266 | 2023-08-03 | 3972.4686 | 3.9725 | -0.45172 | 0.1021
216 | 4.9552 | 22.509 | 28.961 | 2023-08-04 | 4469.6388 | 4.4696 | -0.48553 | 0.097985
217 | 6.0056 | 23.2 | 31.0197 | 2023-08-05 | 5349.1666 | 5.3492 | -0.65641 | 0.1093
218 | 5.4761 | 23.8058 | 30.9361 | 2023-08-06 | 4918.804 | 4.9188 | -0.55728 | 0.10177
219 | 4.5855 | 22.9112 | 28.8818 | 2023-08-07 | 4012.8456 | 4.0128 | -0.57264 | 0.12488
220 | 3.6156 | 22.6693 | 27.3771 | 2023-08-08 | 3342.0288 | 3.342 | -0.27356 | 0.075661
221 | 4.4703 | 23.4646 | 29.2854 | 2023-08-09 | 4127.5936 | 4.1276 | -0.34272 | 0.076666
222 | 5.2629 | 23.5528 | 30.4055 | 2023-08-10 | 4665.6672 | 4.6657 | -0.5972 | 0.11348
223 | 4.5913 | 22.8885 | 28.8667 | 2023-08-11 | 4070.4369 | 4.0704 | -0.52087 | 0.11345
224 | 5.8296 | 23.2246 | 30.8152 | 2023-08-12 | 5088.6864 | 5.0887 | -0.74091 | 0.12709
225 | 5.2628 | 22.9792 | 29.8319 | 2023-08-13 | 4494.8583 | 4.4949 | -0.76795 | 0.14592
226 | 4.1626 | 22.1426 | 27.5626 | 2023-08-14 | 3599.2108 | 3.5992 | -0.56338 | 0.13534
227 | 5.849 | 22.6495 | 30.2655 | 2023-08-15 | 4829.1452 | 4.8291 | -1.0199 | 0.17437
228 | 6.1727 | 23.4844 | 31.5218 | 2023-08-16 | 5202.7971 | 5.2028 | -0.96995 | 0.15713
229 | 5.0744 | 23.2448 | 29.852 | 2023-08-17 | 4415.5612 | 4.4156 | -0.65881 | 0.12983
230 | 3.1682 | 21.9391 | 26.0644 | 2023-08-18 | 2871.0933 | 2.8711 | -0.29715 | 0.093791
231 | 3.0675 | 22.7631 | 26.7571 | 2023-08-19 | 2686.7078 | 2.6867 | -0.38074 | 0.12412
232 | 3.8441 | 23.5198 | 28.5251 | 2023-08-20 | 3489.2157 | 3.4892 | -0.35484 | 0.092309
233 | 3.9122 | 24.7325 | 29.8265 | 2023-08-21 | 3592.421 | 3.5924 | -0.31977 | 0.081736
234 | 5.4658 | 24.5267 | 31.6436 | 2023-08-22 | 4719.2421 | 4.7192 | -0.74652 | 0.13658
235 | 5.1174 | 24.0268 | 30.6901 | 2023-08-23 | 4513.6938 | 4.5137 | -0.60369 | 0.11797
236 | 6.2342 | 24.3385 | 32.4559 | 2023-08-24 | 5508.2182 | 5.5082 | -0.72595 | 0.11645
237 | 5.9119 | 23.8625 | 31.5603 | 2023-08-25 | 5231.8595 | 5.2319 | -0.67999 | 0.11502
238 | 5.8612 | 24.2677 | 31.8995 | 2023-08-26 | 5071.0517 | 5.0711 | -0.79018 | 0.13481
239 | 5.1155 | 25.1183 | 31.7791 | 2023-08-27 | 4576.6656 | 4.5767 | -0.53878 | 0.10533
240 | 5.5159 | 25.4167 | 32.5989 | 2023-08-28 | 4732.8219 | 4.7328 | -0.78313 | 0.14198
241 | 5.7366 | 25.2993 | 32.7688 | 2023-08-29 | 4779.6044 | 4.7796 | -0.95698 | 0.16682
242 | 5.9577 | 24.7546 | 32.512 | 2023-08-30 | 5178.7497 | 5.1787 | -0.77894 | 0.13075
243 | 6.2817 | 24.7561 | 32.9353 | 2023-08-31 | 5457.7699 | 5.4578 | -0.8239 | 0.13116
244 | 6.4204 | 24.3985 | 32.7583 | 2023-09-01 | 5700.9811 | 5.701 | -0.71937 | 0.11205
245 | 3.5715 | 23.6558 | 28.3062 | 2023-09-02 | 3142.4393 | 3.1424 | -0.42903 | 0.12013
246 | 6.1741 | 24.0701 | 32.1092 | 2023-09-03 | 5314.7605 | 5.3148 | -0.8593 | 0.13918
247 | 4.4387 | 23.4696 | 29.2492 | 2023-09-04 | 3977.8026 | 3.9778 | -0.46086 | 0.10383
248 | 6.1237 | 24.4953 | 32.4689 | 2023-09-05 | 5482.8804 | 5.4829 | -0.64084 | 0.10465
249 | 5.4292 | 23.5783 | 30.6475 | 2023-09-06 | 4954.0877 | 4.9541 | -0.4751 | 0.087508
250 | 2.677 | 22.2017 | 25.6873 | 2023-09-07 | 2452.9372 | 2.4529 | -0.22405 | 0.083694
251 | 5.1757 | 23.8463 | 30.5855 | 2023-09-08 | 4499.2128 | 4.4992 | -0.67649 | 0.1307
252 | 5.664 | 23.7627 | 31.1377 | 2023-09-09 | 4768.1307 | 4.7681 | -0.89591 | 0.15818
253 | 3.5654 | 22.9666 | 27.609 | 2023-09-10 | 3299.601 | 3.2996 | -0.2658 | 0.07455
254 | 4.4873 | 22.9731 | 28.8159 | 2023-09-11 | 4013.4259 | 4.0134 | -0.47386 | 0.1056
255 | 4.3516 | 23.1408 | 28.807 | 2023-09-12 | 3928.8232 | 3.9288 | -0.42276 | 0.097151
256 | 5.8689 | 23.7405 | 31.3824 | 2023-09-13 | 5013.0808 | 5.0131 | -0.85584 | 0.14583
257 | 4.5498 | 22.9931 | 28.9173 | 2023-09-14 | 3925.0176 | 3.925 | -0.62477 | 0.13732
258 | 6.37 | 24.0883 | 32.3825 | 2023-09-15 | 5748.9787 | 5.749 | -0.62099 | 0.097487
259 | 4.3722 | 24.0187 | 29.7116 | 2023-09-16 | 3943.6136 | 3.9436 | -0.42854 | 0.098016
260 | 4.3435 | 23.866 | 29.5216 | 2023-09-17 | 3888.8212 | 3.8888 | -0.45468 | 0.10468
261 | 3.5904 | 23.8745 | 28.5495 | 2023-09-18 | 3221.9658 | 3.222 | -0.36841 | 0.10261
262 | 4.1631 | 24.4704 | 29.8911 | 2023-09-19 | 3751.6877 | 3.7517 | -0.41141 | 0.098824
263 | 4.4212 | 23.9614 | 29.7181 | 2023-09-20 | 3913.1718 | 3.9132 | -0.50799 | 0.1149
264 | 3.4823 | 23.2823 | 27.8165 | 2023-09-21 | 3077.1345 | 3.0771 | -0.40513 | 0.11634
265 | 5.5696 | 23.9171 | 31.1692 | 2023-09-22 | 4865.0808 | 4.8651 | -0.70455 | 0.1265
266 | 4.0304 | 24.3034 | 29.5513 | 2023-09-23 | 3620.7523 | 3.6208 | -0.40961 | 0.10163
267 | 6.393 | 25.1945 | 33.5188 | 2023-09-24 | 5649.6764 | 5.6497 | -0.74336 | 0.11628
268 | 5.9169 | 24.9894 | 32.6937 | 2023-09-25 | 5424.3969 | 5.4244 | -0.4925 | 0.083237
269 | 6.3484 | 25.1532 | 33.4193 | 2023-09-26 | 5596.9275 | 5.5969 | -0.75146 | 0.11837
270 | 6.6258 | 24.9839 | 33.6112 | 2023-09-27 | 5869.3874 | 5.8694 | -0.7564 | 0.11416
271 | 6.8769 | 24.7119 | 33.6662 | 2023-09-28 | 6151.9415 | 6.1519 | -0.72496 | 0.10542
272 | 5.9952 | 24.9907 | 32.797 | 2023-09-29 | 5434.1778 | 5.4342 | -0.56106 | 0.093585
273 | 5.3 | 23.83 | 30.7311 | 2023-09-30 | 4681.4034 | 4.6814 | -0.61863 | 0.11672
274 | 6.3333 | 23.5867 | 31.8332 | 2023-10-01 | 5437.8472 | 5.4378 | -0.89549 | 0.14139
275 | 7.0614 | 24.1321 | 33.3267 | 2023-10-02 | 6043.6796 | 6.0437 | -1.0178 | 0.14413
276 | 6.6764 | 24.7103 | 33.4035 | 2023-10-03 | 5872.8823 | 5.8729 | -0.80348 | 0.12035
277 | 6.2291 | 24.7707 | 32.8815 | 2023-10-04 | 5671.1126 | 5.6711 | -0.55799 | 0.089578
278 | 6.851 | 25.1378 | 34.0584 | 2023-10-05 | 6108.5112 | 6.1085 | -0.74249 | 0.10838
279 | 4.9256 | 24.9876 | 31.401 | 2023-10-06 | 4396.8931 | 4.3969 | -0.52867 | 0.10733
280 | 5.6279 | 24.677 | 32.005 | 2023-10-07 | 4940.2796 | 4.9403 | -0.68762 | 0.12218
281 | 6.0078 | 25.0669 | 32.8895 | 2023-10-08 | 5402.6759 | 5.4027 | -0.60509 | 0.10072
282 | 5.8379 | 24.9562 | 32.5576 | 2023-10-09 | 5258.8111 | 5.2588 | -0.57907 | 0.099191
283 | 6.5967 | 24.8534 | 33.4428 | 2023-10-10 | 6029.86 | 6.0299 | -0.56681 | 0.085923
284 | 6.7378 | 24.8299 | 33.6031 | 2023-10-11 | 6058.4185 | 6.0584 | -0.6794 | 0.10083
285 | 6.0495 | 25.029 | 32.906 | 2023-10-12 | 5417.1449 | 5.4171 | -0.63239 | 0.10454
286 | 6.2229 | 25.5673 | 33.67 | 2023-10-13 | 5643.1545 | 5.6432 | -0.5797 | 0.093157
287 | 5.9347 | 24.9283 | 32.6559 | 2023-10-14 | 5329.4309 | 5.3294 | -0.6053 | 0.10199
288 | 6.3363 | 24.8003 | 33.0508 | 2023-10-15 | 5823.1256 | 5.8231 | -0.51322 | 0.080996
289 | 5.0491 | 23.9603 | 30.5346 | 2023-10-16 | 4633.5792 | 4.6336 | -0.41551 | 0.082294
290 | 5.224 | 23.1573 | 29.9594 | 2023-10-17 | 4796.0715 | 4.7961 | -0.42792 | 0.081914
291 | 5.1608 | 23.6592 | 30.379 | 2023-10-18 | 4760.6998 | 4.7607 | -0.4001 | 0.077527
292 | 5.6991 | 24.6977 | 32.4806 | 2023-10-19 | 5252.0696 | 5.2521 | -0.44708 | 0.078447